ZuAbLS-Z-WE_Planungs-_und_Installationshinweise_zentrales_Zu-_und_Abluftsystem

|  | Erfüllt Ja/Nein | Hinweise |
| --- | --- | --- |
| Wurde die DIN 1946-6 für die Planung berücksichtigt? |  |  |
| Wurden die Planungshinweise der Hersteller berücksichtigt |  |  |
| Wurden Maßnahmen getroffen um den Kondensatanfall in den Leitungen zu vermeiden? |  |  |
| Ist die notwendige Ableitung des Kondensats berücksichtigt? |  |  |
| Wurde die vorhandene Außenluftqualität bei der Auswahl der Filterkategorie genügend berücksichtigt (z. B.: Vermeiden von Pollen; Vermeiden von KFZ-Abgasansaugung) |  |  |
| Ist der Feinfilter für die Wartung zugängig? |  | Gilt für alle zu wartende Bauteile |
| Wurde beim Gerät ausreichend Platz für Wartungsarbeiten eingeplant? |  |  |
| Wurde das Gerät in einem frostfreiem Raum (vermeiden zufrieren des Kondensatablaufs) eingeplant? |  |  |
| Wurden bei den Abluftdurchlässen Filter eingeplant? |  | Mindestens G2 |
| Sind die Abluftdurchlässe für die Wartung und den Filterwechsel gut zugänglich? |  |  |
| Ist die Außenluftansaugung für die Wartung gut zugänglich? |  | Ggf. Revsionsöffnung |
| Außenluftansaugung mit bestmöglicher Qualität planen. Bzw. in einen Bereich mit am wenigsten belasteter Außenluft. |  | Ausreichende Höhe beachten (Schneesicherheit). Nicht Erdgleich oder Tiefer. Schlagregen geschützt. Wetterseite beachten. Position des Schornsteines und Schmutzwasserentlüftung. Straßenführung, Nachbarbebauungen |
| Vermeidung einer Kurzschlussströmung zwischen Fort- und Außenluft |  | Durchlässe über Eck einplanen. |
| Wenn ein Filter in der Außenluftansaugung verwendet wird, ist dieser vor Durchfeuchtung (Nebel,…) zu schützen. |  | Empfehlung: auf Außenluft Filter verzichten |
| Verwenden eines Kleintierschutzgitters in der Außenluftansaugung |  | Zum Schutz gegen z. B. Vögel und Mäuse,….. |

Punkte die bei der Planung zu beachten sind:

Punkte die bei der Planung zu beachten sind (Fortsetzung):

|  | Erfüllt Ja/Nein | Hinweise |
| --- | --- | --- |
| Luftleitungsnetz ohne scharfkantige und spitze Teile im Luftstrom. |  | Ohne Blechschrauben arbeiten. |
| Luftleitungen nur mit glattwandiger Innenoberfläche aus abriebfestem Material |  | Materialoberfläche |
| Hygienisch unbedenkliche Werkstoffe für die Luftleitungen verwenden |  | Nur Neuware, PE Rohre (für Lüftung geeignet), Wickelfalzrohre,….. |
| Reinigungsmöglichkeit von Luftdurchlässen wie z. B. ALD und AbLD Sicherstellen |  | Zugänglichkeit. Leicht demontierbar |
| Ausreichende Anzahl von Revisionsöffnungen. Die gesamte Leitungsanlage muss für Inspektion, Reinigung zugänglich sein. |  | Je Strang eine Revisionsöffnung (Ohne Verteiler)? Verteiler mit Revisionsöffnung verwenden. |
| Luftleitungen so dicht wie möglich ausführen |  | Dichtheitsklasse A oder B nach DIN EN 12237 (metallische Leitungen) Siehe bei flexiblen Leitungen kommende Norm ‚nonmetalic ductwork‘ |
| Ausreichendes Dämmen der Luftleitungen bei deutlichem Temperaturunterschied zwischen Umgebungsluft und Leitungsluft |  | Siehe Tabelle 20 der DIN 1946-6 |

Punkte die bei der Installation zu beachten sind:

|  | Erfüllt Ja/Nein | Hinweise |
| --- | --- | --- |
| Sicherstellen von sauberen Luftleitungen vor der Inbetriebnahme |  |  |
| Saubere und trockene Lagerung der Luftleitungen auf der Baustelle |  |  |
| Übergabe einer sauberen Anlage |  |  |
| Stellt die Einbaulage des Gerätes den Kondensatablauf im Wärmetauscher sicher (Gefälle >3%)? |  |  |
| Wurde der Kondensatablauf des Gerätes (gemäß den Herstellerunterlagen) eingeplant und fachgerecht montiert? |  |  |
| Sind die Komponenten vor und während der Montage gegen Verschmutzung geschützt (z. B. durch Enddeckel, Schutzbeutel, Karton)? |  |  |
| Ist gewährleistet, dass vor dem Bezug die Lüftungsanlage nicht zur Bauaustrocknung missbraucht wird? |  |  |